ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на локальные очистные сооружения

ООО «Эколайн»

Вы решили установить на своем участке локальные очистные сооружения ООО «Эколайн».

Мы очень рады, что Вы выбрали оборудование нашей компании и поздравляем с удачным выбором.

Поздравляем, потому, что «Эколайн», это:

- наивысшее качество;

- многолетняя наработка технологии производства;

- чистота окружающей среды;

- комфорт жизни;

- уверенность в здоровье семьи;

- независимость от коммунальных служб.

Локальные очистные сооружения – это здоровая, культурная и … экономная жизнь.

На следующих страницах мы ознакомим Вас с устройством установки, принципами ее работы и проинформируем, как выполнять работы по обслуживанию  сооружения.

Приветствуем Вас в мире ЭКОлогии!

I. Технические характеристики.

1. Характеристика материала.

Полиэтилен высокой плотности (низкого давления): PEHD – это сополимер линейного полиэтилена средней плотности, с плотной молекулярной структурой.

Поставляется в виде порошка.

Обладает следующими техническими качествами:

- высокая ударопрочность,

- прекрасный внешний вид наружной и внутренней поверхностей,

- стойкость к УФ – излучению.

| Физические свойства | Параметры | По стандарту |
| --- | --- | --- |
| Плотность | 938 кг/м3 | ISO 1872 |
| Показатель текучести | 4 г/10 мин | ISO 1133 |
| Прочность на растяжение в пределах упругости | 16 МПа | ISO/R 527 |
| Коэффициент изгиба | 650 МПа | ISO 178 |
| Ударопрочность | 20 кДж/м2 | ISO179-1982 |
| Твердость | 62 | ISO/R 868-1968 |
| Температура плавления | 1250С | ASTM D 2117 |
| Температура размягчения | 1170С | ISO 306 |
| Теплопроводность | 0,48 Вт/м0С | ASTM C 177 |
| Водопоглощение | <0,03% | ISO 62 |

- Приведенные выше значения физических свойств являются стандартными значениями, подсчитанными на основе среднего статистического (возможны некоторые отклонения).

2. Характеристики изделий.

2.1. Септик предварительной очистки представляет собой монолитный резервуар из полиэтилена высокой плотности, выполненный ротационным методом. Впускной трубопровод диаметром 100 мм оснащен коленом 90 градусов и прямой трубой с дефлектором, направленным к стене резервуара. В верхней части впускной трубы имеется декомпрессионное отверстие (деаэратор). На выходе установлен механический съемный фильтр, являющийся также индикатором заиления. Фильтр в септике заполнен пуццоланом (камнем вулканического происхождения). Септик оснащен также люками (их число зависит от объема), надставками и скобами для разгрузки.

Особенность резервуара заключена в трех основных позициях:

- Особая форма впускной трубы – коническая, обращенная узким концом в сторону резервуара обеспечивает замедление течения стоков и одновременно препятствует чрезмерному накоплению осадочных веществ в приемной зоне.

- Фильтр с индикатором заиления – расположен перед выпускным отверстием и заполнен пуццоланом. Задача его хоть и второстепенна, но, тем не менее, очень важна – пуццолан, благодаря своей массе снижает скорость течения жидкости и препятствует попаданию неочищенных стоков в аэробную среду.

- Калиброванный клапан позволяет дозировать объем  предварительно очищенных стоков на выходе из септика. Это исключает возникновение так называемых гидравлических пробок в случаях «пикового расхода сточных вод» (утро, вечер).

2.2. Септик аэробной доочистки (САД) имеет такую же наружную конструкцию, как и описанный выше септик предварительной очистки. Внутренняя конструкция более дифференцирована с точки зрения технологического решения. Находящиеся внутри резервуара устройства предназначены для обеспечения оптимальной работы биофильтра.

Септик предварительной очистки	                  Септик аэробной доочистки (САД)

В состав САДа входят:

- Рамы - выполненные из нержавеющей стали, служащие для крепления волокон типа politex, на которых размещаются колонии аэробных бактерий.

- Politex – волокно, состоящее из макромолекул линейной структуры, содержащих в цепочке минимум 85% массы эфира гликоля и терефталатной кислоты, пропитанные алифати-ческими углеводородами. Волокно стойкое к истиранию и бактериальной среде. Диаметр волокон составляет 50 микронов. Расчет фильтров на площади 10 см2 позволяет судить, что длина волокна составляет 600км/м2.

- Диффузоры – при их помощи осуществляется распыление потока воздуха, подаваемого компресс-сором. Среди многих методов аэрации доминирующую роль играет мелкопузырчатая аэрация. Это говорит об отличных эксплуатационных параметрах.

- Компрессором  подается сжатый воздух в установку САД. Компрессор – источник аэрации, он должен работать непрерывно.

САД 2-3м3                  САД 5м3

| Компрессор | EL 60 | EL 80 |
| --- | --- | --- |
| Расход | 60 л/м | 80 л/м |
| Оптимальное давление, бар | 0,20 | 0,20 |
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | 76В | 141В |
| Частота | 50Гц | 50Гц |
| Шум | 33дБ | 38дБ |
| Габариты (дл.х шир.х выс.) | 268,5х201х216 мм | 268,5х201х216 мм |
| Диаметр впуска | 19мм | 19мм |
| Вес | 8,5 кг | 8,5 кг |

3. Таблица размеров септиков.

| Объем септика. | Высота А,(см). | Высота с крышкой В, (см). | Ширина (см.) | Длина С, (см). | Высота от дна до впускной трубы D, (см) | Высота от дна до выпускной трубы Е, (см) | Высота от крышки до низа выпускной трубы, F (см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2м3 | 120 | 140 | 122 | 160 | 111 | 106 | 34 |
| 3м3 | 144 | 162 | 151 | 195 | 134 | 127 | 34 |
| 5м3 | 191 | 212 | 185 | 232 | 183 | 175 | 34 |
| 10м3 | 191 | 212 | 185 | 407 | 183 | 175 | 34 |

II. Показатели степени очистки сточных вод.

| Показатели загрязнений | Сырые стоки | Показатели предварительной очистки | Показатели доочистки | Степень очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК-5 (мг/л) | 270-400 | 100-170 | <15 | 95%-98% |
| ХПК-9 (мг/л) | 460-520 | 344 | <80 | 90%-95% |
| Общие взвеси (мг/л) | 200-350 | 60-80 | <15 | 95%- 97% |
| Общий азот N (мг/л) | 65 | 40 | <20 | 75%- 90% |
| Аммиачный азотN-NH4 (мг/л) | 40 | 15 | следы | 95%-99% |

III. Принцип работы.

Технологический процесс очистки сточных вод проходит  в два этапа:

2.1. На первом этапе (этап предварительной очистки) стоки направляются в септик предварительной очистки. Основной задачей септика является уменьшение степени загрязненности поступающих стоков. Стоки вначале подвергаются декантации, а затем анаэробному брожению до частичного растворения осадков. Предварительно очищенные стоки, протекая через механический фильтр, попадают в аэробную среду для дальнейшей биологической доочистки.

Для ускорения процессов разложения органических соединений в сточные воды добавляется активатор жизнедеятельности микроорганизмов Био-7, имеющий биологическую природу.

2.2. Второй этап (этап доочистки) можно разделить на два основных варианта:

- доочистка в фильтрационно – дренажном поле.

Фильтрационно - дренажное поле - устроенная особым образом система дренажных труб, расположенная в грунте. В этой системе роль базы для аэробных бактерий играет слой щебня непосредственно под дренажными трубами (см.рис.1)

- доочистка в септике аэробной доочистки (система САД).

Технология доочистки предусматривает использование свободноплавающих и прикрепленных на  текстильных рамах гидробионтов,  на которых располагаются многочисленные колонии бактерий. Очередность окислительных и восстановительных процессов, мелкодисперсная аэрация, аэробно-анаэробная стабилизация избыточного ила – эти процессы обеспечивают высококачественную очистку сточных вод (см.рис2)

Рис.1

Рис.2

IV. Комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Септик предварительной очистки |
|  | 2м3 |  |  |
|  | 3м3 |  |  |
|  | 5м3 |  |  |
| 2 | 10м3 |  |  |
| 3 | Септик аэробной доочистки (САД) |
|  | 2м3 |  |  |
|  | 3м3 |  |  |
|  | 5м3 |  |  |
| 4 | Корзина |  |  |
| 5 | Надставка на септик |  |  |
| 6 | Распределительный колодец |  |  |
| 7 | Инспекционная камера |  |  |
| 8 | Грибок |  |  |
| 9 | Пуццолан |  |  |
| 10 | Биоактиватор |  |  |

Производительность очистного сооружения -  _____ м3 в сутки.

V. Инструкция

по обслуживанию локального очистного сооружения.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить наличие фильтрующего материала (пуццолана) в корзине септика.

| Режим работы | Препарат | Периодичность использования | Дозировка (на каждые 1м3 стоков) |
| --- | --- | --- | --- |
| Запуск | Биоактиватор | Через 7 дней после начала эксплуатации установки | 12 мерных ложек |
| Рабочий режим | Биоактиватор | 2 раза в месяц, после запуска | 2 мерные ложки |

Биоактиватор засыпается в сан.тех. приборы (одна мерная ложка высыпается в унитаз, вторая в мойку на кухне), после чего смываются водой комнатной температуры объемом не менее одного литра! В случае чрезмерного использования средств бытовой химии, употребления жильцами мед. препаратов (антибиотиков), дозировку биоактиватора следует увеличить в два раза.

Для бесперебойной работы очистного сооружения, необходимо:

- Один раз в 6 месяцев извлечь корзину с пуццоланом из септика и промыть пуццолан напором проточной воды.

- Два раза в год, через замыкательный колодец (под грибком), промыть дренаж напором проточной воды.

- Один раз в год промыть рамы с politex-волокном напором проточной воды.

- По мере накопления, но не реже 1-го раза в 2 года откачать ассенизационной машиной иловые накопления из септика предварительной очистки, после чего заполнить септик водой и произвести запуск установки биоактиватором, согласно таблице приведенной ниже.

ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Проезд техники в месте расположения элементов очистного сооружения и системы дренажа.

- Установка септика на глубине более 1м от поверхности земли.

- Слив в систему очистки воды из бассейнов, джакузи и ливневой канализации.

- Слив в систему очистки суточного объёма стоков более, указанного в п.IV данного тех. паспорта.

- Слив в систему очистки стоков, содержащих  большую концентрацию солей, марганца, ядохимикатов.

- Сброс в систему очистки строительных материалов, ветоши, средств личной гигиены, и т.д.

ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

№____

ООО «Эколайн»

предоставляет гарантию  на:

- Герметичность септиков – 20 лет*;

- Работоспособность локального очистного сооружения – 5 лет*;

- Электрооборудование – 1 год.

Если в течение гарантийного срока в оборудовании обнаружены неисправности, происшедшие по вине изготовителя, они устраняются за счёт ООО «Эколайн».

*При условии монтажа и обслуживания согласно:

- «Руководства по монтажу локальных очистных сооружений ООО «Эколайн» -

- «Инструкции по обслуживанию локальных очистных сооружений ООО «Эколайн».

_______________			         «___» ______ 200__ г.

(подпись)

М.П.

Преимуществами

локальных очистных сооружений ООО «Эколайн» являются:

- гарантированная надежность работы оборудования;

- высокая экологическая безопасность;

- низкая стоимость эксплуатации;

- обеспечение качественным сервисным обслуживанием.